|  |
| --- |
| **KBRN ARINDIRMA ÜNİTESİ ASGARİ STANDARTLARI** |

**1.** KBRN dekontaminasyon ünitesi hastane yönetiminin uygun göreceği, dışarıda bir alanda olmalıdır. Acil servis içinde kurulmuş ise ambulans girişi ve ayaktan hasta girişinden ayrı bir girişi bulunmalıdır.

**2.** KBRN dekontaminasyon ünitesi zemini, suyun akışını kolaylaştıracak şekilde eğimli ve diğer alanlara suyun gitmesi ihtimaline karşı korunaklı olarak düzenlenmelidir. Arındırma sonrasında atık suyun biriktirildiği atık su deposu bulunmalıdır. Atık su deposunun bertarafı kolaylıkla tahliye edilebilecek sistemde olmalıdır.

**3.** KBRN dekontaminasyon ünitesi içinde bulunan sedye, yerden en az 50 cm yüksekte, en az 80 cm eninde, 200 cm boyunda ızgaralı/delikli kolay taşınabilir bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

**4.** Ünite içerisinde soğuk ve sıcak su tesisatı bulunmalıdır. Duşlar arasında en az 1,5 metrelik uzaklık olmalıdır.

**5.** KBRN dekontaminasyon ünitesi iç duvarları kolay temizlenebilir, su geçirmez bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

**6.** KBRN dekontaminasyon ünitesi girişi, içi ve çıkışında yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.KBRN dekontaminasyon ünitesi girişinde tercihen kamera bulunmalıdır.

**7.** KBRN dekontaminasyon ünitesinde görevli personel için koruyucu elbiseler, eldiven, gözlük, maske ve havlu gibi malzemeler yeterli miktarda setler halinde bulunmalıdır.

**8.** KBRN dekontaminasyon ünitesi kolay havalanabilecek şekilde planlamalıdır. Ünite hastane içinde ise havalandırma sistemi merkezi havalandırma sisteminden bağımsız olmalıdır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KBRN DEPOSU MALZEME LİSTESİ** | | |
| **MALZEMENİN ADI** | **A GRUBU REFERANS HASTANESİ** | **B GRUBU REFERANS HASTANESİ** |
| C Tipi Koruyucu Kıyafet | 10 | 5 |
| D Tipi Koruyucu Kıyafet | 10 | 5 |
| Koruyucu Eldiven (Çift) | 10 | 5 |
| Koruyucu Çizme (Çift) | 10 | 5 |
| Tam Yüz Maskesi | 10 | 5 |
| Filtre | 30 | 15 |
| Ventilli Maske | 50 | 10 |
| Gözlük | 50 | 10 |
| Tek Kullanımlık Eldiven\* | 400 | 200 |
| Hasta Önlüğü | 50 | 10 |
| Tıbbi Atık Poşeti\*\* | 300 | 60 |
| Plastik Paspas\*\*\* | Duş Sayısı Kadar | Duş Sayısı Kadar |
| Sıvı Sabun | 10 | 2 |
| Çamaşır Suyu | 50 lt | 10 lt |
| En Büyük Boy Çöp Kovası | 3 | 3 |
| Fırça\*\*\*\* | 3 | 2 |
| Güvenlik Şeridi | 4 | 4 |
| Hasta Paravanı\*\*\*\*\* | 4 | 4 |
| Spinbord | 2 | 2 |
| Tekerlikli Sandalye | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinası\*\*\*\*\*\* | 1 | 1 |
| Triyaj Bilekliği yada Kartı(her renk için) | 50 | 20 |
| Ceset Torbası | 20 | 10 |
| Havlu | Kurulama için yeterli miktarda |  |
| Terlik | Arındırılmış hasta için yeterli miktarda |  |
| Pansuman Malzemesi | Yeterli miktarda |  |
| Battaniye | 10 | 5 |
| Nevresim (Tercihen Dispozıble) | 2 | 1 |
| Makas | 2 | 1 |
| Etiket | 50 | 20 |
| B grubu referans hastaneler ildeki risk durumuna ve hastanenin konumuna bağlı olarak idare tarafından A grubu referans hastane olarak değiştirilebilir. | | |
| \* Tek kullanımlık eldiven çift kat giyilecek. | | |
| \*\*Her bir kovadaki atık çift kat poşete konulacak. | | |
| \*\*\*Hastaların kirli suyla temasını kesmek için. | | |
| \*\*\*\*Dekontaminasyon ünitesi yüzey temizliği için. | | |
| \*\*\*\*\*Hastalar soyunurken mahremiyetini korumak için. | | |
| \*\*\*\*\*\*Kimliklendirme için. | | |
|  | | |
|  | | |